## PRESUPUESTO
Primera Linea
1 | Ud | 22.1.1 - DESCLASIFICACION GARAJE, COMO ZONA DE RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION | 1 | 1017.65 | 1017.65
Valoración de pruebas y cálculos para verificar si se cumplen los condicionantes de ventilación forzada que exige el REBT para desclasificación del garaje como local de riesgo de incendio y explosión. Una vez hechas las pruebas y cálculos, puede que todo esté correctamente diseñado y funcionando, en tal caso se podría emitir, el certificado de desclasificación firmado por ingeniero colegiado. En caso contrario, si las pruebas y cálculos son desfavorables, se aportaría un informe describiendo las condiciones técnicas que deberían alcanzarse, las que se están produciendo y las adecuaciones a adoptar con un presupuesto de adecuación. No se estaría comprobando la adecuación de la ventilación a otras normativas como CTE, Ordenanza de protección del medio ambiente urbano, etc.. Bien porque no sería aplicable o bien porque no sería el objetivo requerido. Se incluye la asistencia del técnico al inmueble para determinar el modelo RPM y potencia absorbida de cada ventilador, trabajo de oficina para trasladar los datos recogidos a las correspondientes gráficas de funcionamiento y así averiguar caudales y presiones reales que están proporcionando. Medición de superficie de garaje mediante plano y cálculo de caudal mínimo a alcanzar para compáralo con el caudal real que actualmente se consigue.
2 | Ud | 14.3.6 Y 14.3.2 - DOCUMENTACION | 1 | 1735.3 | 1735.3
Se solicita proyecto de instalación y el acta de puesta en servicio, a las zonas comunes, garaje y zonas comunes, dichos documentos deben ser aportados por la propiedad. La gestión con industria puede ser realizada por Lasser, supeditado siempre a que se haya presentado esta documentación en el momento de realizar la instalación
3 | Ud |  | 1 | 0 | 0
4 | Ud |  | 1 | 0 | 0
5 | Ud |  | 1 | 0 | 0
6 | Ud |  | 1 | 0 | 0
7 | Ud |  | 1 | 0 | 0
8 | Ud |  | 1 | 0 | 0
Ultima línea