## PRESUPUESTO
ESTE DOCUMENTO ES UN PRESUPUESTO DEL DPTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y TIENE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO PARA LA DIRECCIÓN DEL GRUPO LASSER
UTILIZAR ESTA LÍNEA DISCONTINUA PARA MARCAR EL ÁREA DE IMPRESIÓN
PRESUPUESTO TÍTULO: | ELECTRICIDAD | FECHA | 45573
CLIENTE: | CP ALFREDO NOBEL, 12
DIRECCIÓN: | C/ ALFREDO NOBEL, 12
TRABAJOS OFERTADOS: | SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION | OFERTA Nº | Q-25990
UBICACIÓN OBRA:
Resumen de Estudio realizado "a medida". | El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento.
tg | SUBSANACION DEFECTOS OCA BAJA TENSION
Primera Linea
tr | ZONAS COMUNES
tr | Generales de instalación
1 | 15.2.1.1 - 15.2.2.2 - LOS FUSIBLES DE LAS CGPS NO PROTEGEN LAS LGA DE LOS BLOQUES | 1 | 1285.3 | 1285.3
Cambio de fusibles en las CGPS, todos los instalados son de 250A - Portales 1,2 y 3: Suministro e instalación de 3 Fusibles NH1 160A para linea 70mm - Portal 4: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 5: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 160A para linea 70mm - Portal 6: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 7: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 8: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 9: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Portal 10: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Mancomunidad: Suministro e instalación de 3 fusibles NH1 125A para linea 35mm - Susititución de las cerraduras de la CGP del portal 4 y 5, por ser imposible su apertura, por cerradura homologada de compañia
2 | 15.5.2.13 - CABLES EN PUNTA EN MODULOS CONTADORES DEL BLOQUE 4 | 1 | 25 | 25
Suministro e instalación de clemas para evitar contactos directos en partes con tensión
3 | 21.5.5.1 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA SIN AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA | 129 | 32.36 | 4174.44
Suministro e instalación de lámpara de emergencia , 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización, con AUTOTEST. Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
tr | Especificas de los cuadros de zonas comunes de los bloques 1 al 7
4 | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 7 | 38.24 | 267.68
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro de las zonas comunes del edificio
5 | 4.1.8.2 - AUSENCIA DE ROTULACION EN CUADRO | 7 | 19.12 | 133.84
Identificación y rotulación de los diferentes circuitos del cuadro de la mancomunidad
6 | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 7 | 86.48 | 605.36
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
7 | 4.1.13.5 - MODULO DEL CUADRO SIN TAPA DEL BLOQUE 2 | 1 | 47.06 | 47.06
Arreglar o sustituir la tapa del cuadro en portal 2 por una similar
tr | Especificas de los cuadros de zonas comunes de los bloques 8 al 10
8 | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 3 | 38.24 | 114.72
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro de los cuadros de los bloques 8,9,10
9 | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 3 | 86.48 | 259.44
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
ZONAS GARAJE
10 | 21.5.5.1 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA SIN AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA | 26 | 44.12 | 1147.12
Suministro e instalación de lámpara de emergencia , 200 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización, con AUTOTEST. Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
11 | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 2 | 19.12 | 38.24
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro de los cuadros del garaje y mancomunidad
12 | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 2 | 86.48 | 172.96
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente, del garaje y mancomunidad
13 | 4.1.1.6 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 1 | 76.48 | 76.48
Sanear las conexiones en el bornero del térmico de la fila 3 para evitar riesgos de contactos directos
tr | ALUMBRADO EXTERIOR
tr | Generales de instalación
14 | 38.8.5- 4.1.11.1 - 4.1.12.1 - DEFICIENCIAS DE AISLAMIENTO Y TOMAS A TIERRA | 1 | 5400 | 5400
Cambio de cableado de las farolas y apliques de suelo, ya que no cumple la normativa. - Montaje de manguera 3x2,5mm RZ1K. - Montaje de manguera 3x6mm RZ1K. - Se intentará utilizar canalización existente, sino habría que realizar canalización nueva desde garita hasta cada uno de los puntos, que se valoraría en ese momento
15 | 4.1.1.2 - RIESGO DE CONTACTOS DIRECTOS EN PARTES CON TENSION | 1 | 19.12 | 19.12
Suministro e instalación de obturadores para tapar los huecos del cuadro e instalación de tapas en algunas cajas del registro del cuadro de la garita
16 | 4.1.8.2 - AUSENCIA DE ROTULACION EN CUADRO | 1 | 25 | 25
Identificación y rotulación de los diferentes circuitos del cuadro de la garita
17 | 4.1.8.2 - DOCUMENTACION INSTALACION ELECTRICA SIN ESQUEMAS UNIFILARES O NO ADECUADOS | 1 | 86.48 | 86.48
Suministro de esquema unifilar para los cuadros electricos, firmado por técnico competente
18 |  | 1 | 0 | 0
19 |  | 1 | 0 | 0
20 |  | 1 | 0 | 0
21 |  | 1 | 0 | 0
22 |  | 1 | 0 | 0
23 |  | 1 | 0 | 0
24 |  | 1 | 0 | 0
25 | OBRA CIVIL | 1 | 0 | 0
Ultima línea