## PRESUPUESTO
ESTE DOCUMENTO ES UN PRESUPUESTO DEL DPTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Y TIENE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y RESTRINGIDO PARA LA DIRECCIÓN DEL GRUPO LASSER
UTILIZAR ESTA LÍNEA DISCONTINUA PARA MARCAR EL ÁREA DE IMPRESIÓN
PRESUPUESTO TÍTULO: | ELECTRICIDAD | FECHA | 45800
CLIENTE: | CP MAURICIO LEGENDRE, 19
DIRECCIÓN: | C/ MAURICIO LEGENDRE, 19
TRABAJOS OFERTADOS: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD | OFERTA Nº
UBICACIÓN OBRA:
El presente Presupuesto de la empresa Seguridad LASSER, S.A., perteneciente al Grupo LASSER, pretende informar a nuestro posible Cliente del proceso necesario para conseguir la Implantación del Sistema que nos ha sido solicitado, así como la valoración económica del mismo. LASSER verificará que el Proyecto está confeccionado considerando las necesidades del Cliente y Usuario, así como cumpliendo la Normativa Vigente; de tal forma que los trabajos que se citan deberán ejecutarse con el máximo rigor profesional, dentro de la Ley, en orden a conseguir un Sistema en perfecto estado de funcionamiento.
tg | INSTALACION ELECTRICA - REFORMA INTEGRAL
Primera Linea
tr | ELECTRICIDAD
1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GENERAL DE PROTECCION TIPO ESQUEMA 11 INCLUIDO FUSIBLES DE 160A PARA IBERDROLA | 1 | 375.76 | 375.76
1 CGP Esquema 11 con cartucho fusilbe de cuchilla (NH). Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación (fusibles) clase G, de alto poder de corte, para protección de uso general, tanto ante sobrecargas como cortocircuitos, indicados como protección de líneas o equipos en tensiones nominales de hasta 500V. Construidos con cuerpo cerámico de alta resistencia a la presión interna y a los choques térmicos, lo que permite un alto poder de corte. Barra de seccionamiento de neutro.
2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MECHINAL DE 1000X700A PARA IBERDROLA | 1 | 239.4 | 239.4
Puerta mechinal 1000x700 homologada por la Compañía
3 | LINEA GENERAL DE ALIMENTACION PARA VIVIENDAS DESDE CAJA CGP HASTA ARMARIO CONTADORES CON CABLE RZ1-K 4X70MM2 BAJO TUBO 160 | 1 | 1492.43 | 1492.43
La Línea General de Alimentación (LGA) , es aquella que enlaza la caja general de protección (CGP) con la centralización de contadores, pudiéndose realizar derivaciones en el caso de disponer de más de una centralización de contadores. Realizada con cable unifilar libre de halógenos de 95mm. Canalizada bajo tubo M-200 normalizado de doble pared con la capa exterior corrugada y fabricado con poliolefina ignífuga, el necesario.
4 | CERCO RF DE 30X20 | 8 | 80.31 | 642.48
Cerco RF 300x200
5 | CERCO RF DE 40x30 | 2 | 86.37 | 172.74
Cerco RF 400x300
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE CONTADORES PARA 17 ABONADOS MONOFÁSICOS Y 1 TRIFÁSICO , INCLUIDO INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA DE IGM-PST 250A. | 1 | 4242.43 | 4242.43
Centralización de contadores homologada por la Compañía suministradora, formada por paneles modulares de doble aislamiento con tapa transparente, con cartuchos calibrados de 63A / 80A, para protección de las derivaciones individuales. Con5 interruptor general de corte de 250A. - 17 contadores monofásicos 230v viviendas (hasta 15KW) - 1 trifásico 400v para finca y local, ( hasta 45kw) incluye puerta RF 2050x900 Puerta cortafuegos EI2.60 C5 Mod. TURIA med.nominal o hueco de obra galva. Dcha.con rejilla intumescente
7 | LÍNEA DE TIERRA | 1 | 234.85 | 234.85
INSTALACION DE TOMA TIERRA, COMPUESTO DE : 1 UDS PICA DE TIERRA Y GRAPA, 1 UD ARQUETA DE TIERRA, 1 UD CAJA DE PRUEBAS TIERRA , 12 MTS CABLE COBRE DESNUDO 12 MTS TUBO FORROPLAST DE 32
8 | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS 3X10+1,5mm | 1 | 0 | 0
Derivacion individual de 4 viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
9 | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS DE 3X16 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 250 | 13.84 | 3460
Derivacion individual de viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 16mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
10 | DERIVACION INDIVIDUAL VIVIENDAS DE 3X25 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 120 | 15.38 | 1845.6
Derivacion individual de viviendas, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 25mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo de 32mm. más hilo rojo de 1,5mm2 para doble tarifa.
11 | LÍNEA TRIFÁSICA CUADRO DE FINCA DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 30 | 16.68 | 500.4
Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 32mm
12 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA PORTERO AUTOMÁTICO Y EQUIPO DE ANTENA DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 30 | 2.16 | 64.81
Derivación individual para equipos de antena colectiva y portero automático realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x2,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
13 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 2X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 30 | 2.08 | 62.41
Derivación individual para alumbrado de Emergencia, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 2X1,5 mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros.
14 | LINEA MONOFASICA DESDE CUADRO FINCA PARA ALUMBRADO DE 3X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE DIAMETRO 20. | 30 | 2.23 | 66.91
Derivación individual para alumbrado de escalera realizado con cable unifilar libre de halógenos de 3x1,5mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo corrugado de 20 mm. L.H. incluida p.p de canalización y registros necesarios.
15 | LÍNEA TRIFÁSICA DESDE CUADRO DE FINCA PARA ASCENSOR DE 5X10 +1X1,5 MM2 CON CABLE H07Z1-K BAJO TUBO DE 32. | 5 | 13.91 | 69.55
Derivacion individual para cuadro de finca, servicios generales, realizada con cable unifilar libre de halógenos de 10mm 07Z1-K. L.H. y canalizada bajo tubo forroplast de 32mm
16 | CANALIZACION DE RESERVA | 1 | 43.49 | 43.49
Canalización de reserva, realizada por las vertical y compuesta por tubos de corrugado L.H de M40.
17 | SUMINISTRO DE PUNTO DE LUZ TIPO DOWNLIGHT E INTERRUPTOR EN ARMARIO DE CONTADORES. | 1 | 42.43 | 42.43
Suministro e instalación de plafon con bombilla LED, para alumbrado
18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE 70 LM | 10 | 24.25 | 242.5
Lámpara de emergencia MD. DAIXALUS o similar, 70 LUMENS, con autonomía de 1 hora y 1 LED de señalización + autotest . Montaje en superficie con su correspondiente marco Referencia. Su tiempo de recarga es de 24 horas.
19 | CUADRO DE USOS COMUNES | 1 | 984.85 | 984.85
CUADRO SUPERFICIE ZONAS COMUNES DE 28 MODULOS COMPUESTO DE LAS SIGUIENTES PROTECCIONES: - 1 MAGNETOTERMICO 4X32A GENERAL - 1 DIFERENCIAL ASCENSORES 4X230 30MA - 3 MAGNETOTERMICOS 2X10 A - 1 MAGNETOTERMICO 2X16A 25 MTS DE TUBO M-25, 30 MTS TUBO 20 Y 15 PANTALLAS LEDY 15 INTERRUPTORES - 1 TOMA CARRIL SCHUCO
20 | LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN | 1 | 1435.58 | 1435.58
P.A. Gestiones para conseguir la Completa Legalización de la Instalacion, según las modificaciones realizadas en el Sistema de ELÉCTRICO del Edificio; Dirección de obra; Acta de Entrega y Recepción de Obra; Tasas de industria; Inspección EICI. Incluido Certificado de Empresa Instaladora, Seguridad LASSER, con Número de Autorización Industria, como Empresa Instaladora y Mantenedora de Sistemas de electricidad.
21 | MANO DE OBRA | 1 | 11815.39 | 11815.39
MANO OBRA INSTALACION , CANALIZACION Y CABLEADO DE TODOS LOS CIRCUITOS Y LINEAS, MONTAJE DE CUADROS, DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL ACTUAL CUARTO DE CONTADORES, RETIRADA DE TODOS LOS CABLES GRAPEADOS EN SOTANO, RETIRADA DE LINEAS VIEJAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN ACCESIBLES, DESMONTAJE DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACION EXISTENTES PARA PODER CANALIZARLOS Y CABLEARLOS Y POSTERIOR MONTAJE, MONTAJE DE NUEVA CENTRALIZACION Y TRASLADO DE CONTADORES A LA MISMA ETC.
tr | ELECTRICIDAD
22 | OBRA CIVIL SOTANO | 1 | 0 | 0
- Realización de calo en forjado para bajar las acometidas. - Realización de falso techo para tapar las acometidas.13m2 - Realización de una roza por el lado del portal hasta llegar al cuadro eléctrico de cada vivienda. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado
23 | OBRA CIVIL CUARTO DE CONTADORES | 1 | 0 | 0
- Realización de rozas necesarias, posterior tapado de las mismas con yeso. - Realización de una falsa mocheta de escayola o pladur para tapar canalizaciones encima de los contadores que se coloquen. - Realización de falso techo de pladur para tapar las canalizaciones - Colocación de una puerta RF. - Realización de falso techo de pladur - Realizar una falsa mocheta de pladur o escayola para tapar líneas de LGA. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado
24 | OBRA CIVIL PLANTAS VIVIENDAS 4 | 1 | 0 | 0
- Tapar las zonas necesarias para realizar los trabajos. - Realización de calos en forjado . - Realización de una mocheta para tapar las canalizaciones con ladrillo 40-20-7 cm, posterior enlucidos de las mismas. - Suministro y colocación de rodapié similar al existente en mocheta realizada. - Realización de rozas Posterior tapado de la misma con yeso, para luz de escalera. - Realización de una roza por el lado del portal para entrar con cada acometida a cada vivienda. - Realización de falso techo para tapar las acometidas 13 m2 - Colocación de 2 cajas de registro en cada planta. - Limpiezas de las zonas de trabajo y desescombrado.
25 | OBRA CIVIL PLANTA BAJA | 1 | 0 | 0
- Realización de calo en forjado para bajar las acometidas. - Realización de falso techo para tapar las acometidas.13m2 - Realización de una roza por el lado del portal hasta llegar al cuadro eléctrico de cada vivienda. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.E86
26 | OBRA CIVIL ARQUETAS TOMA TIERRA | 1 | 0 | 0
- Picar para la instalación de 1 arqueta de toma tierra posterior rematado con mortero fratasado. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.
27 | OBRA CIVIL CGP | 1 | 0 | 0
- Realización de Mechinal para la CGP.. - Enfoscado por dentro y fuera del armario. - Picar para sacar dos tubos de 160 para dejar en la acera. - Limpieza de las zonas de trabajo y desescombrado.
28 |  | 1 | 0 | 0
29 |  | 1 | 0 | 0
30 |  | 1 | 0 | 0
31 |  | 1 | 0 | 0
32 |  | 1 | 0 | 0
33 |  | 1 | 0 | 0
tr | OBRA CIVIL
25 |  | 1 | 11757.58 | 11757.58
Ultima línea